## SYCoGroup IT15.006 I01 Extintor
INFORME DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: EXTINTORES
Cliente: | [30 empty] | SYCO SEGURIDAD 958 28 88 27
Domicilio Fical: | [30 empty] | clientes@sycosl.com
Ult. Revisión: | [7 empty] | REV. QUINQUENAL
Emp. Rev./Titular | [7 empty] | REV. ANUAL
| Tipo | [6 empty] | REV. TRIMESTRAL
Núm | N.º Placa | Módelo | Eficacía | Fabrica | Retimbre | Op. Realiza | Cadu 20 A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | S | T | U | V | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | W | Ubicación | Observaciones
SYCo 1 | [7 empty] | X | X | V | V | V
SYCo 2
SYCo 3
SYCo 4
SYCo 5
SYCo 6
SYCo 7
SYCo 8
SYCo 9
SYCo 10
SYCo 11
SYCo 12
SYCo 13
SYCo 14
SYCo 15
SYCo 16
SYCo 17
SYCo 18
SYCo 19
SYCo 20
Fotos Deficiencias
[13 empty] | TRIMESTRAL | [14 empty] | TRIMESTRAL
[13 empty] | A | ¿Dispone de marcado CE como equipo a presión? | [13 empty] | J | ¿La presión según manómetro(excluido CO2 y presión adosada) es correcta?
[28 empty] | K | ¿El aspecto externo está libre de corrosión, golpes o abolladuras?
[13 empty] | B | ¿Dispone etiqueta revisión correcto estado, visible y legible? | [13 empty] | L | ¿La boquilla, válvula, manguera, maneta están en buen estado?
| Foto 1 |  |  | Foto |  |  | Foto | [5 empty] | C | ¿Es adecuado conforme al riesgo a proteger? | [13 empty] | M | ¿Dispone y no está roto el precinto o los tapones indicadores de uso?
[13 empty] | D | ¿Está el extintor en su lugar asignado y no presenta muestras aparentes de daños? | [13 empty] | N | ¿En caso de que haya sido abierto, dispone de sistema indicativo de la apertura?
[13 empty] | E | ¿Si es de más de 3 kg tiene manguera? | [13 empty] | O | ¿No ha sido descargado total o parcialmente?
[13 empty] | F | ¿La distancia desde cualquier punto de origen de evacuación a un extintor es menor o igual de 15 mts? | [13 empty] | P | ¿El anclaje y soporte son correctos?
Revisado por: Firma Técnio Cualificado: | [5 empty] | Responsable Cliente: | [21 empty] | Q | ¿El manómetro marca correctamente al contrastarlo con un monometro patrón?
[13 empty] | G | ¿Es accesible? | [13 empty] | S | ¿La fecha de retimbrado de extintor es menor a 5 años?
Cualificado para este sistema | [5 empty] | Cargo | [6 empty] | H | ¿Tiene instrucciones de manejo en la parte delantera y legibles? | [13 empty] | T
[13 empty] | I | ¿Está correctamente señalizado, siendo la señal visible desde todos los ángulos y debidamente fijada? | [13 empty] | U | ¿Está instalado de tal forma que la altura de la maneta al suelo este comprendida entre 0,8 y 1,2 mts según RD513/2017?
Fecha: | [5 empty] | Fecha:
FIRMA: | [5 empty] | FIRMA: | [6 empty] | QUINQUENAL | [14 empty] | V
[13 empty] | W | ¿Se ha realizado la prueba nivel C (timbrado) según anexo III Reglamento de Equipos a Presión RD2060/2008? | [13 empty] | ANUAL
[28 empty] | R1 | ¿Se ha pesado el extintor de CO2 sin manguera o boquilla y su masa, Corresponde a la tara más carga?
[13 empty] | Tipo Revisión | [8 empty] | Estado Equipo | [5 empty] | R2 | ¿Está el extintor retimbrado y dispone de correspondiente etiqueta identificativa?
[13 empty] | QUINQUENAL |  |  |  | Q |  |  |  |  | V | Correcto |  |  |  |  | R3 | ¿Para extintores de botellín adosado, se ha pesado y corresponde a tara+carga?
Observaciones/Notas Sistema: |  |  |  | Realizadas las correspondientes pruebas el sistema quedo: | [8 empty] | ANUAL |  |  |  | A |  |  |  |  | X | Incorrecto |  |  |  |  | R4 | ¿Para extintores móviles, funciona correctamente el sistema de traslado?
|  |  |  | Sin anomalías | [8 empty] | TRIMESTRAL |  |  |  | T |  |  |  |  | NA | No aplica |  |  |  |  | R5 | ¿Se ha cumplimentado la etiqueta de mantenimiento?
|  |  |  | Con las anomalías indicadas en “Deficiencias pendiente de reparación” | [23 empty] | R6 | ¿El último retimbrado es inferior a 5 años?
[28 empty] | R7 | ¿El extintor tiene menos de 20 años, fecha máxima de servicio? Año de obsolescencia normativa:
Norma: UNE23580-9:2022_RD513/17 – IT15.006_I01 Extintores | [16 empty] | PÁGINA N de N | [6 empty] | de